СОГЛАСОВАНО:

Начальник ТОУ Роспотребнадзора

УР в г. Можга ____________________Скобкарев В.В.

«____»______________2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель СХПК – «Колхоз

«Колос» Вавожского района УР

___________________ В.А. Красильников.

«____»______________2023г.

- Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды артезианской скважины №2412 в д. Водзимонье

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Колос»

на период с мая 2023 по апрель 2028 гг.

д. Новая Бия

2023г

Содержание.

| № | Раздел | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 3 |
|  | Общие сведения о юридическом лице | 3 |
|  | Перечень законодательных документов, официально изданных санитарных правил, применяемых при проведении производственного контроля | 4 |
|  | Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля | 5 |
|  | Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. | 5 |
|  | Перечень документации, отражающей контроль состояния источников водоснабжения | 6 |
|  | Перечень форм учёта и отчётности | 6 |
|  | Краткое описание технологического процесса | 7 |
|  | Перечень точек отбора проб воды. | 7 |
|  | Контроль качества и безопасности воды в месте водозабора. | 8 |
|  | Контроль качества и безопасности воды перед поступлением в распределительную сеть. | 11 |
|  | Контроль качества и безопасности воды в распределительной сети. | 15 |
|  | Планово - профилактические работы на системе водоснабжения | 16 |
|  | Перечень методик определения контролируемых показателей | 17 |
|  | Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства | 21 |
|  | Заключительные положения | 21 |
|  | Причины корректировки программы производственного контроля. | 22 |
|  | Приложение 1. Календарный план-график отбора проб воды и проведения их исследования (испытания) | 23 |

- Общие положения

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разработана программа производственного контроля качества питьевой воды.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

Производственный контроль качества питьевой воды производится в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей.

Количество точек для отбора проб воды и места их расположения на водозаборе, в резервуарах чистой воды и в напорных водоводах, перед поступлением в распределительную сеть устанавливают собственники водопроводных систем (наружных и внутренних) по согласованию с органами Роспотребнадзора и/или ведомственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды осуществляют согласно требованиям стандартов и действующих нормативных документов на метод определения конкретного показателя, утвержденных в установленном порядке.

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется по договору с аккредитованной лабораторией.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологические аттестованные методики.

- Общие сведения о юридическом лице

- Полное наименование предприятия: Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Колос»

- Сокращенное наименование предприятия: СХПК «Колос»

- Юридический адрес: 427320, Удмуртская Республика Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, д.33/А.

- Фактический адрес: 427320, Удмуртская Республика Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, д.33/А.

- ИНН 1803002222, КПП 182101001

- ОГРН 1021800917434,  ОКПО 3724738

- ОКТМО 94606444126, ОКВЭД  01.50

- ОКФС 16, ОКОПФ 1 41 00

- Вид деятельности смешанное сельское хозяйство.

- Профиль предприятия: выращивание молодняка и крупного рогатого скота, выращивание и хранение картофеля, зерновых и кормовых культур, переработка зерновых и кормовых культур, хранение, ремонт и заправка машин и с/х техники, обработка пиломатериала.

- Объекты контроля данной программы: вода источника водоснабжения скважины № 2412 д.Водзимонье, вода водонапорной башни, вода водопроводная.

- Численность обслуживаемого населения: д. Водзимонье – 851 человек.

- Перечень законодательных документов, официально изданных санитарных правил, применяемых при проведении производственного контроля.

| № п/п | Номер документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
|  | - № 416-ФЗ от 07.12.2011г | «О водоснабжении и водоотведении» |
|  | - N 10 от 6 января 2015 г. | # Постановление Правительства РФ «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» |
|  | СанПиН 2.1.3684-21 | «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
|  | СанПиН 2.1.4.1110-02 | «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |
|  | СП 2.1.5.1059-01 | «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» |
|  | СП 1.1.1058-01 | «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
|  | ГОСТ 2761-84 | «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» |
|  | ## МР 2.1.0246-21 | ## "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" |
|  | # Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н | # "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" |

- Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Раздел контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механик МЖФ | Шубин Алексей Валерьевич | Контроль технического состояния водозаборных скважин, водоснабжени, качества питьевой и технической воды и выполнение работ на водопроводных сетях (приказ №41 от 29 июня 2017г.) |
|  | Бухгалтер | Бердникова Валентина Давыдовна | Ведение бухгалтерского учета и отчетности ( прикказ №8 от 25.01.2018г.) |

- Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н, медицинскому осмотру при поступлении на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год подлежат работники, осуществляющие работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей.

| № п/п | Должность | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
|  | Электросварщик | 4 |
|  | Слесарь МЖФ | 6 |
|  | Газорезчик | 1 |
|  | Инженер по механизации | 1 |

- Перечень документации, отражающей контроль состояния источников водоснабжения:

- Свидетельство о государственной регистрации прав или акты органов государственной исполнительной власти (распоряжение о передаче имущества и т.п.) или договор аренды с актом приема-передачи и т.п. на здания, помещения, земельный участок  на территории скважин.

- Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду;

- Лицензия на право пользования недрами с приложениями;

- Материалы подсчёта эксплуатационных запасов воды, в случае, если объем добычи подземных вод превышает 100м3/сут.;

- Гидрогеологическое заключение на источник водоснабжения (скважину);

- Проект зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения;

- Протоколы лабораторных исследований воды;

- Программа производственного контроля качества воды, согласованная с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Можге (ТОУ РПН по УР в городе Можге).

- Перечень форм учёта и отчётности:

- Журнал контроля качества воды;

- Журнал регистрации аварий и проведения профилактических ремонтных работ;

- Журнал регистрации проведения чистки, промывки и дезинфекции систем водоснабжения;

- Иные регистрационные журналы (контроля статического и динамического уровня воды в скважине, баланса водопотребления и т.д.)

- Краткое описание технологического процесса.

Артезианская скважина № 2412 по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Водзимонье.

Вода, выводимая скважиной №2412 используется для питьевого и хозяйственно-бытового холодного водоснабжения населения с. Водзимонье. Водоснабжение осуществляется по водопроводам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водозабор производится из артезианских скважин  путем подъема воды из запасов подземных вод глубинным насосом. Поднимаемая вода закачивается в водонапорные башни (емкости), оттуда без осуществления водоподготовки по водопроводам поступает к потребителям. Пользование водой потребителями осуществляется из водопроводных колонок либо непосредственно из водопроводов (если они имеются).

- Перечень точек отбора проб воды.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и (или) обеспечивающие население питьевой водой, должны контролировать качество и безопасность воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в местах водоразбора наружной и внутренней распределительных сетей.

Места отбора проб воды представлены в таблице 1.

Таблица1

| № п/п | Наименование объектов | Местонахождение | Точка отбора проб на водозаборе | Точка отбора проб перед поступлением в распределительную сеть | Точка отбора проб в распределительной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №2412 | с. Водзимонье | Ул. Советская 40 | Ул. Советская 40 | с. Водзимонье, ул. Свободы 69 |

- Контроль качества и безопасности воды в месте водозабора.

Периодичность отбора, количество проб и перечень контролируемых показателей качества и безопасности воды, гигиенические нормативы.

- В месте водозабора виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице № 2

Таблица 2

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора

| Виды показателей | Количество проб в течение года для подземных источников не менее |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |
| Радиологические | 1 |

- Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям, представленным в Таблице 3.

Таблица 3

Безопасность воды источника водоснабжения в эпидемиологическом отношении

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Общее микробное число (ОМЧ)(37±1,0)°С | КОЕ/см3 | Не более 50 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Энтерококки | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Дополнительные показатели. |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |

Примечания:

- В случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям, определяются дополнительные показатели возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы.

- Исследование воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводится только в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.

- Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по значению водородного показателя и содержанию химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации. (таблица 4).

Таблица 4.

Показатели и нормативы безвредности питьевой воды, выводимой скважиной №2291 по химическому составу

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности* | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Ед. | в пределах 6-9 | - | - |
| Перманганатная окисляемость | Мг/дм3 | Не нормируется | - | - |
| # Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+) | мг/л | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| Барий (Ba2+) | мг/л | 0,7 | с.-т. | 2 |
| Бериллий (Ве2+) | мг/л | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | - - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mh, суммарно) | мг/л | 0,1 | орг. | 3 |
| Медь (Си, суммарно) | мг/л | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,02 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | 0,01 | -"- | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (SO) | мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) | мг/л | 1,5 | -"- | 2 |
| Хлориды (Cl-) | мг/л | 350,0 | орг.привк. | 4 |
| Хром (Cr6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | с.-т. | 3 |
| # Органические вещества |  |  |  |  |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | -"- | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 2,4-Д | -"- | 0,1 | -"- | 2 |

Примечания:

* Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т. " - санитарно-токсикологический, "орг" - органолептический.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются результатами исследования показателей, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Показатели органолептических свойств воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | Не нормируется |

Примечание:

  - Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки.

- В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

- Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам по показателям удельной суммарной α и β- активности и уровню радона представленным в Таблице 6.

Таблица 6

Показатели радиационной безопасности питьевой воды

| Скрининговые показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Контрольный уровень |
| Удельная суммарная альфа-активность(Аб) | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность(Ав) | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |
| Σ радионуклидов | Отн.единицы | 1 |

- При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие ΣАi/YBi≤1, где:

Ai – удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг;

YBi – соотвествующий уровень вмешательства радионуклида.

- Контроль качества и безопасности воды перед поступлением в распределительную сеть.

Периодичность отбора, количество проб и перечень контролируемых показателей качества и безопасности воды, гигиенические нормативы

- Перед поступлением в распределительную сеть виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице № 7

Таблица 7

| №п/п | Виды показателей | Количество проб в течении 1 года для подземных источников не менее (Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения до 20 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микробиологические | 12 (ежемесячно) |
| 2 | Органолептические | 12 (ежемесячно) |
| 3 | Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| 4 | Неорганические и органические вещества | 1 |
| 5 | Радиологические | 1 |

Примечание:

  - Периодичность отбора принята на основании п.4.5 МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которому "при отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечиваем водой население до 20 тыс.человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц"

- На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром госсанэпиднадзора.

- Хлорирование воды проводится после аварийных ситуаций, проведения ремонтных работ, а также по эпидемическим показаниям.

- Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям, представленным в Таблице 8

Таблица 8

Безопасность питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть в эпидемиологическом отношении

| Основные показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| Общее микробное число(ОМЧ)(37±1,0)°С | КОЕ/см3 | Не более 50 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Энтерококки | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Дополнительные показатели. |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |

Примечания.

  - В случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям, определяются дополнительные показатели возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы.

  - При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл. отобранной пробы воды.

  - Исследование воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводится только в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.

- Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 9).

Таблица 9

Показатели и нормативы безвредности питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть по химическому составу.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности* | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | Ед. | в пределах 6-9 | - | - |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | - | - |
| Жесткость общая | мг-экв./дм куб | 7,0 | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм куб | 5,0 | - | - |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм куб | 0,1 | - | - |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | - | - |
| # Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| Барий (Ba2+) | мг/л | 0,7 | с.-т. | 2 |
| Бериллий (Ве2+) | мг/л | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | - - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mh, суммарно) | мг/л | 0,1 | орг. | 3 |
| Медь (Си, суммарно) | мг/л | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,02 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | 0,01 | -"- | 2 |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (SO) | мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) | мг/л | 1,5 | -"- | 2 |
| Хлориды (Cl-) | мг/л | 350,0 | орг.привк. | 4 |
| Хром (Cr6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN) | мг/л | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | с.-т. | 3 |

- Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (хлорирование) (таблица 10)

Таблица 10

Показатели содержания вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор* |  |  |  |  |
| - остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| - остаточный связанный | -"- | в пределах 0,8-1,2 | орг. | 3 |

- Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 11.

Таблица 11

Показатели органолептических свойств воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 |
|  |  | 1,5 |

Примечание:

  - Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки.

- В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

- Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам по показателям удельной суммарной α и β- активности.(таблица 12).

Таблица 12

Показатели радиационной безопасности питьевой воды

| Скрининговые показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Контрольный уровень |
| Удельная суммарная альфа-активность(Аб) | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность(Ав) | Бк/кг | 1,0 |

Примечания:

- При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

- При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие ΣАi/YBi≤1, где:

Ai – удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг;

YBi – соотвествующий уровень вмешательства радионуклида.

- Контроль качества и безопасности воды в распределительной сети.

Периодичность отбора, количество проб и перечень контролируемых показателей качества и безопасности воды в распределительной водопроводной сети, гигиенические нормативы.

- В распределительной водопроводной сети производственный контроль качества питьевой воды проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 13.

Таблица 13.

| Виды показателей | Количество проб в месяц (количество обслуживаемого населения до 10 тыс. человек) |
| --- | --- |
| Микробиологические | 1 |
| Органолептические | 1 |

Примечание:

a.	Периодичность отбора принята на основании п.4.5 МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", согласно которому "при отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечиваем водой население до 20 тыс.человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц"

- В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

- Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных или внутренних водоразборных устройств на наиболее возвышенных тупиковых ее участках.

- Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям, представленным в Таблице 14.

Таблица 14

Безопасность питьевой воды в распределительной сети в эпидемиологическом отношении

| Основные показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| Общее микробное число(ОМЧ)(37±1,0)°С | КОЕ/см3 | Не более 50 |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Энтерококки | КОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100см3 | Отсутствие |
| Дополнительные показатели. |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |

Примечания:

  - В случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям, определяются дополнительные показатели возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы.

  - При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл. отобранной пробы воды.

  - Исследование воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводится только в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение этих работ.

- Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 15

Таблица 15

Показатели органолептических свойств воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 |
|  |  | 1,5 |

Примечание:

  - Не допускается наличие в питьевой воде посторонних включений и поверхностной пленки.

- В случае превышения гигиенических нормативов по органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

- Планово - профилактические работы на системе водоснабжения

- Текущий осмотр системы водоснабжения проводится 2 раза в год для принятия решения о ремонтах и готовности к осеннее - зимнему периоду.

- Текущий ремонт водопроводных сетей в летний ремонтный период.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой и промывкой с дезинфекцией труб.

- Аварийный ремонт во время аварийных ситуаций с сообщением в ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Можге.

- Промывка сетей с дезинфекцией по мере необходимости.

- Отбор проб на все виды исследований в соответствии с графиком отбора проб.

- Перечень методик определения контролируемых показателей.

| № п/п | Номер документа | Исследования | Границы относительной погрешности, +/-% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 34786-2021 | Общее микробное число, колиформные бактерии, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококки | - |
|  | МУК 4.2.1018-01 | Колифаги | - |
|  | МУК 4.2.1018-01 | Споры сульфидредуцирующих клостридий. | - |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | Водородный показатель | +/-0,2 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | Общая минерализация (сухой остаток) | При диапазоне измерений 50-200 мг/дм3 - 9,5 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 200-5000 мг/дм3- 4,5 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 5000-25000 мг/дм3- 2,5 |
|  | ГОСТ 31954-2012 | Жесткость общая | При диапазоне измерений 0,1-0,4 °Ж- 0,05°Ж |
|  |  |  | При диапазоне измерений св.0,4 °Ж- 0,15°Ж |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | Окисляемость перманганатная | При диапазоне измерений 0,25-2,0 мг/дм3- 7 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 2-100 мг/дм3- 3 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | Нефтепродукты, суммарно | При диапазоне измерений 0,005-0,010 мг/дм3- 50 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,010-0,50 мг/дм3- 35 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,50-50 мг/дм3- 25 |
|  | ГОСТ 31857-2012 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные. | При диапазоне измерений 0,025-0,10 мг/дм3- 36 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,10-1,0 мг/дм3- 26 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 1,0-2,0 мг/дм3- 20 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Бериллий | 50 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 | Бор | При диапазоне измерений 0,10-3 мг/дм3- 9 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 3-100 мг/дм3- 6 |
|  | ГОСТ 4011-72 | Железо | 25 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Кадмий | 50 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Марганец | 20 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Медь | 40 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Молибден | 35 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Мышьяк | 50 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Никель | 30 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | Нитраты (по NO3) | При диапазоне измерений 0,10-3 мг/дм3- 9 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 3-100 мг/дм3- 6 |
|  | ГОСТ 31950-2012 | Ртуть | При диапазоне измерений 0,1-5,0 мкг/дм3- 0,15Х+0,01 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Свинец | 40 |
|  | ГОСТ 31869-2012 | Стронций | При диапазоне измерений 0,015-0,050 мг/дм3- 25 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,05+/-0,25 мг/дм3- 20 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,25-2,0 мг/дм3- 14 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 2,0-10,0 мг/дм3- 12 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 10,0-5000 мг/дм3- 9 |
|  | ГОСТ 31940-2012 | Сульфаты (SO4) | При диапазоне измерений 25-50 мг/дм3- 3 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 50-500 мг/дм3- 3 |
|  | ГОСТ 4386-89 | Фториды | 15 |
|  | ГОСТ 4245-72 | Хлориды | 15 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Хром | 40 |
|  | ГОСТ 31863-2012 | Цианиды | При диапазоне измерений 0,01-0,04 мг/дм3- 40 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,04+/-0,10 мг/дм3- 25 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,1+/-0,25 мг/дм3- 12 |
|  | ГОСТ 31870-2012 | Цинк | 25 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 | Кальций | - |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 | Магний | - |
|  | ГОСТ 31858-2012 | гамма-ГХЦГ (линдан) | 30 |
|  | МУ 1541-76 | 2,4-Д | 30 |
|  | ГОСТ Р 57164-2016 | Запах | 20 |
|  | ГОСТ Р 57164-2016 | Привкус | - |
|  | ГОСТ 31868-2012 | Цветность | 20 |
|  | ГОСТ Р 57164-2016 | Мутность | 20 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | Нитрит-ион | При диапазоне измерений 0,02+/-0,10 мг/дм3- 10 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,1+/-3 мг/дм3- 7 |
|  | ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 | Аммиак (по азоту) | При диапазоне измерений 0,05+/-0,10 мг/дм3- 39 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 0,1+/-1,0 мг/дм3- 35 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 1,0+/-4,0 мг/дм3- 21 |
|  | ГОСТ 31958-2012 | Общий органический углерод | При диапазоне измерений 1,0+/-5,0 мг/дм3- 28 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 5,0+/-50 мг/дм3- 20 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 50+/-250 мг/дм3- 14 |
|  |  |  | При диапазоне измерений 250+/-1000 мг/дм3- 8 |
|  | ГОСТ 18190-72 | Хлор остаточный свободный | - |
|  | ГОСТ 18190-72 | Хлор остаточный связанный | - |
|  | ФГУП «ВНИИФТРИ» от 28.07.2005 | Удельная суммарная альфа-активность | 50 |
|  | ЦНМЦ «ВНИИФТРИ» от 29.03.2004 | Удельная суммарная бета-активность | 20 |
|  | Методика экспрессного измерения объемной активности радона в воде с помощью радиометра радона типа РРА, ЦМИИ ГП «ВНИИТРИ», 2006/ Руководство по эксплуатации приборов Измерительный комплекс Альфарад+ | Радон | 20 |

- Перечень возможных аварийных и иных ситуаций, требующих информирования территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

  - Прекращение подачи электроэнергии на насосы.

  - Выход из строя глубинных насосов, воздуходувок и их электрооборудования;

  - Результаты лабораторных исследований проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающие гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".

  - Прорывы в системе водоснабжения;

  - Попадание талых вод в колодцы системы водоснабжения;

  - Промерзание водопроводных сетей;

  - Другие аварийные ситуации или технические нарушения, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения;

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению указанных ситуаций.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и обеспечивающий население питьевой водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) Территориальное отделение территориального управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике в г. Можге.

- Заключительные положения

  - При несоответствии результатов анализов отобранных проб необходимым нормам, СХПК «Колос» осуществляет мероприятия по приведению качества воды к необходимым нормам согласно рекомендациям ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Можге.

  - Рабочая программа предоставляется для согласования в Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге.

  - Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с ТО ТУ Роспотребназора по УР в г. Можге.

  - СХПК «Колос» предоставляет информацию о результатах производственного контроля по запросам ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Можге по их запросам согласно п. 2.8. СП 1.1.1058-01.

  - В весенне-осенний период производится усиленный производственный контроль за качеством питьевой воды в рамках лабораторного контроля качества.

- Причины корректировки программы производственного контроля.

- Изменения состава воды в источнике питьевого водоснабжения, в том числе установленного по результатам расширенных исследований;

- Повышения в регионе заболеваемости инфекционной и неинфекционной этиологии, связанной с потреблением воды человеком;

- Несоответствия качества воды требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленного по результатам расширенных исследований, в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля;

- Изменение технологии водоподготовки;

- Изменения законодательства Российской Федерации.

Приложение 1

Календарный план-график отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

| Период отбора проб | место отбора проб | вид показателей | количество отбираемых проб, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Декабрь – февраль | водозабор | Микробиологические | 1 проба |
|  |  | Органолептические | 1 проба |
|  |  | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  | водонапорная башня | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  |  | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
|  | водопровод | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
| Март – май | водозабор | Микробиологические | 1 проба |
|  |  | Органолептические | 1 проба |
|  |  | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  | водонапорная башня | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  |  | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
|  | водопровод | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
| Июнь – август | водозабор | Микробиологические | 1 проба |
|  |  | Органолептические | 1 проба |
|  |  | Неорганические и органические вещества | 1 проба |
|  |  | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  | водонапорная башня | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  |  | Неорганические и органические вещества | 1 проба |
|  |  | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
|  | водопровод | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
| Сентябрь – ноябрь | водозабор | Микробиологические | 1 проба |
|  |  | Органолептические | 1 проба |
|  |  | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  |  | Радиологические | 1 проба |
|  | водонапорная башня | Обобщенные показатели | 1 проба |
|  |  | Радиологические | 1 проба |
|  |  | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |
|  | водопровод | Микробиологические | 3 (1 проба в месяц) |
|  |  | Органолептические | 3 (1 проба в месяц) |